排污信息

一、废气

- 有组织排放

- 蒸汽锅炉烟气

- 监测点布设于蒸汽锅炉排气筒出口处布设1个监测点位。

- 监测项目：TSP、SO2、NOX、烟气黑度、汞及其化合物

- 监测频率：烟气黑度、汞及其化合物每季度监测1次；TSP、SO2、NOX    采用在线监测，在线监测事故时每6小时监测1次。

- 熔融炉窑烟气

- 监测点布设于熔融炉窑排气筒出口处布设1处监测点位。

- 监测项目：TSP、SO2、NOX

- 监测频率：采用在线监测，在线监测事故时每6小时监测1次。

- 热风炉烟气

- 监测点布设于两台热风炉排气筒出口处各布设1处监测点位。

- 监测项目：TSP、SO2、NOX

- 监测频率：每季度监测1次。

- 粉碎粉尘

- 监测点布设于粉尘排放口出口处布设1处监测点位。

- 监测项目：TSP

- 监测频率：每季度监测1次。

- 无组织排放

- 厂区周围

- 监测点布设

根据企业厂区建设位置及主导风向于厂区周围布设5个监测点，即上风向1处，下风向4处。

（2）监测项目：TSP、SO2、NOX

（3）监测频率：每半年监测1次。

- 氨罐区周围

- 监测点布设于氨罐区周围布设1个监测点。

- 监测项目：氨（氨气）

- 监测频率：每季度监测1次。

- 废水

（1）监测点布设于废水总排口处布设1处监测点位。

（2）监测项目：pH、悬浮物、化学需氧量、五日化学需氧量、总汞、总镉、总砷、总铅、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、总磷、氟化物、动植物油、硫化物、流量。

（3）监测频率：pH，流量、化学需氧量、总氮、总磷采用在线监测（在线监测事故时每6小时监测1次），悬浮物每日监测1次，五日生化需氧量、动植物油每季度监测1次，总汞、总镉、总砷、总铅、硫化物、氟化物每月监测1次。

表1  自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 许可排放浓度限值 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | DA001 | 蒸汽锅炉烟气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 | 烟气黑度 | 1级 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | / |
| 2 | 废气 | DA001 | 蒸汽锅炉烟气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 | 汞及其化合物 | 0.05mg/ Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 | / |
| 3 | 废气 | DA001 | 蒸汽锅炉烟气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 | 氮氧化物 | 300mg/Nm3 | 自动 | 是 | CEMS仪表 | 锅炉烟道 | 是 | 非连续采样 至少3个 | 1次/6小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 自动监控故障时，采取手工监测的方式。 |
| 4 | 废气 | DA001 | 蒸汽锅炉烟气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 | 二氧化硫 | 300mg/Nm3 | 自动 | 是 | CEMS仪表 | 锅炉烟道 | 是 | 非连续采样 至少3个 | 1次/6小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 | 自动监控故障时，采取手工监测的方式。 |
| 5 | 废气 | DA001 | 蒸汽锅炉烟气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 | 颗粒物 | 50mg/Nm3 | 自动 | 是 | CEMS仪表 | 锅炉烟道 | 是 | 非连续采样 至少3个 | 1次/6小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动监控故障时，采取手工监测的方式。 |
| 6 | 废气 | DA002 | 粉碎粉尘排放口 | 温度,湿度,风速,风向 | 颗粒物 | 30mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / |
| 7 | 废气 | DA003 | 粉碎粉尘排放口3 | 温度,湿度,风速,风向 | 颗粒物 | 30mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / |
| 8 | 废气 | DA004 | 粉碎粉尘排放口4 | 温度,湿度,风速,风向 | 颗粒物 | 30mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / |
| 9 | 废气 | DA005 | 粉碎粉尘排放口5 | 温度,湿度,风速,风向 | 颗粒物 | 30mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / |
| 10 | 废气 | DA006 | 粉碎粉尘排放口1 | 温度,湿度,风速,风向 | 颗粒物 | 30mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / |
| 11 | 废气 | DA007 | 熔融炉窑烟气排放口 | 温度,湿度,风速,风向 | 氮氧化物 | 400mg/Nm3 | 自动 | 是 | CEMS仪表 | 熔炉排口 | 是 | 非连续采样 至少3个 | 1次/6小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 自动监控故障时，采取手工监测的方式。 |
| 12 | 废气 | DA007 | 熔融炉窑烟气排放口 | 温度,湿度,风速,风向 | 二氧化硫 | 100mg/Nm3 | 自动 | 是 | CEMS仪表 | 熔炉排口 | 是 | 非连续采样 至少3个 | 1次/6小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 | 自动监控故障时，采取手工监测的方式。 |
| 13 | 废气 | DA007 | 熔融炉窑烟气排放口 | 温度,湿度,风速,风向 | 颗粒物 | 30mg/Nm3 | 自动 | 是 | CEMS仪表 | 熔炉排口 | 是 | 非连续采样 至少3个 | 1次/6小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动监控故障时，采取手工监测的方式。 |
| 14 | 废气 | DA008 | 粉碎粉尘排放口2 | 温度,风速,风向 | 颗粒物 | 30mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / |
| 15 | 废气 | DA009 | 干燥烟气排放口 | 温度,湿度,风速,风向 | 氮氧化物 | 200mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | / |
| 16 | 废气 | DA009 | 干燥烟气排放口 | 温度,湿度,风速,风向 | 二氧化硫 | 100mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 | / |
| 17 | 废气 | DA009 | 干燥烟气排放口 | 温度,湿度,风速,风向 | 颗粒物 | 30mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / |
| 18 | 废气 | DA010 | 干燥烟气排放口2 | 温度,湿度,风速,风向 | 氮氧化物 | 200mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | / |
| 19 | 废气 | DA010 | 干燥烟气排放口2 | 温度,湿度,风速,风向 | 二氧化硫 | 100mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 | / |
| 20 | 废气 | DA010 | 干燥烟气排放口2 | 温度,湿度,风速,风向 | 颗粒物 | 30mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / |
| 21 | 废气 | 氨罐区周边 |  | 温度,湿度,风速,风向 | 氨（氨气） | 1.5mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | / |
| 22 | 废气 | 厂界 |  | 温度,湿度,风速,风向 | 氮氧化物 | 0.12mg/ Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | / |
| 23 | 废气 | 厂界 |  | 温度,湿度,风速,风向 | 二氧化硫 | 0.4mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 | / |
| 24 | 废气 | 厂界 |  | 温度,湿度,风速,风向 | 颗粒物 | 1.0mg/Nm3 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 锅炉和生产取其严 |
| 25 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | pH值 | 6-9 | 自动 | 是 | CEMS仪表 | 废水总排口 | 是 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/6小时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | / |
| 26 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 悬浮物 | 50mg/L | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/日 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | / |
| 27 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 五日生化需氧量 | 20mg/L | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | / |
| 28 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 化学需氧量 | 50mg/L | 自动 | 是 | CEMS仪表 | 废水总排口 | 是 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/6小时 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | / |
| 29 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 总汞 | 0.05mg/L | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87 | / |
| 30 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 总镉 | 0.1mg/L | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | / |
| 31 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 总砷 | 0.5mg/L | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 | / |
| 32 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 总铅 | 1.0mg/L | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | / |
| 33 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 总氮（以N计） | 20mg/L | 自动 | 是 | CEMS仪表 | 废水总排口 | 是 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/6小时 | 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 667-2013 | / |
| 34 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 氨氮（NH3-N） | 10mg/L | 自动 | 是 | CEMS仪表 | 废水总排口 | 是 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/6小时 | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013 | / |
| 35 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 总磷（以P计） | 0.5mg/L | 自动 | 是 | CEMS仪表 | 废水总排口 | 是 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/6小时 | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013 | / |
| 36 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 氟化物（以F-计） | 10mg/L | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87 | / |
| 37 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 硫化物 | 1.0mg/L | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005 | / |
| 38 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 动植物油 | 10mg/L | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） | / |
| 39 | 废水 | DW002 | 废水总排口 | 浑浊度,透明度,嗅和味,水温 | 流量 | /mg/L | 自动 | 是 | CEMS仪表 | 废水总排口 | 是 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/6小时 | 流量计 | / |

图1  监测点位示意图